Пункт 11 б ,абз. 14

Сводные данные об аварийных отключениях за 2014 год

по    МУП « Горэлектросети» ,г. Нововоронеж

| №№ п/п | Наименование п/ст,ТП,КТП | Дата аварийного (внепланового) отключения | Дата (ликвидации), включения | Причина, характер аварии | Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | РТП-23 КРУН-6 кВ яч.№3. | 22.01.2014г. | 22.01.2014г. | На ВЛ-6кВ упал изолятор | Заменен изолятор, ВЛ-6 кВ восстановлена |
| 2. | п/ст №2 КРУН-110/35/6кВ яч.20 | 03.03.2014 г. | 03.03.2014 г. | Короткое замыкание концевой муфты на РЛ-6кВ | Изготовлена концевая муфта на КЛ -6 кВ, произведены высоковольтные испытания |
| 3. | РТП-23 КРУН-6 кВ яч.№11 | 09.03.2014г. | 09.03.2014г.. | обрыв ВЛ-6кВ, упало дерево | ВЛ-6 кВ восстановлена |
| 4. | П/ст №-2 КРУН-110/35/6кВ, яч. № 17 в сторону ТП-35 яч.6 | 14 .03. 2014г | 14 .03. 2014г | Неисправна КЛ – 6 кВ | Изготовлена соединительная муфта на КЛ -6 кВ, произведены высоковольтные испытания |
| 5. | П/ст №-2 КРУН-110/35/6кВ, яч. № 48 в сторону ЦРП-2, яч.№22 | 10.05. 2014г | 10.05. 2014г | Неисправна КЛ – 6 кВ | Изготовлена соединительная муфта на КЛ -6 кВ, произведены высоковольтные испытания |
| 6. | ЦРП-1 РУ- 6кВ яч. №5 | 16 .05. 2014 | 17 .05 2014г | обрыв ВЛ-6кВ , упало дерево | ВЛ-6 кВ восстановлена |
| 7. | ЦРП-3 РУ-6 кВ яч. № 9 | 27.05.2014 г | 27.05.2014 г | Короткое замыкание на КТП « Жигули» | После ремонта оборудования КТП электроснабжение восстановлено |
| 8. | П/ст -2 КРУН-110/35/6 кВ яч.№6 в сторону ЦРП-1 яч. № 14 | 29.05. 2014 г. | 29.05. 2014 г. | Неисправна КЛ – 6 кВ | Изготовлена соединительная муфта на КЛ -6 кВ, произведены высоковольтные испытания |
| 9. | П/ст -1 КРУН-35/6 кВ яч. № 12, 18,19 | 06.06.2014 г. | 07.06.2014 г. | Отключение II- СШ на п/ст -1 КРУН -35/6кВ | Схема восстановлена полностью |
| 10. | П/ст -1 КРУН-35/6кВ ,яч.18, | 29.06.2014 г. | . 29.06.2014 г. | Неисправна КЛ – 6 кВ | Изготовлена соединительная муфта на КЛ -6 кВ, произведены высоковольтные испытания |