Пункт 11 б ,абз. 14

Сводные данные об аварийных отключениях за 2016 год

по    МУП « Горэлектросети» ,г. Нововоронеж

| №№ п/п | Наименование п/ст,ТП,КТП | Дата аварийного (внепланового) отключения | Дата (ликвидации), включения | Причина, характер аварии | Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | П/С №2 «Жилзона» РУ-6 кВ яч. № 38 | 05.04.2016 г. | 05.04.2016 г. | Технологический сбой, КЗ на КЛ-6кВ ЦРП-1, ТП-67 | Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ ,произведены высоковольтные испытания |
| 2. | ЦРП-1,яч. №16 РУ-6 кВ | 12.04.2016 г. | 12.04.2016 г. | Технологический сбой, КЗ на КЛ-6кВ ТП-51 | Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ ,произведены высоковольтные испытания |
| 3. | П/С №2 «Жилзона» РУ-6 кВ яч. № 41 | 08 .06. 2016 | 08 .06. 2016г | Технологический сбой, КЗ на концевой муфте РЛ-6кВ « Полубяновская», | Изготовлена концевая муфта на КЛ-6кВ ,произведены высоковольтные испытания |
| 4. | П/С №2 «Жилзона» РУ-6 кВ яч. № 41 | 11.11.2016 г. | 11.11.2016 г | Технологический сбой, на РЛ ВЛ-6кВ отгорел наконечник | Заменён наконечник ,восстановлен шлейф |
| 5. | ЦРП-1,яч. №13 РУ-6 кВ П/С №2 «Жилзона» РУ-6 кВ яч. № 6 | 15.12.2016 г | 15.12.2016 г | Технологический сбой, КЗ на КЛ- 6кВ | Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ ,произведены высоковольтные испытания |