Сводные данные об аварийных отключениях за 2018 год

по    МУП « Горэлектросети» ,г. Нововоронеж

| №№ п/п | Наименование п/ст,ТП,КТП | Дата аварийного (внепланового) отключения | Дата (ликвидации), включения | Причина, характер аварии | Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | РТП-23 яч.№3 КРУН-6 кВ | 30.01.2018г. 13ч.30мин. | 30.01.2018г. 15ч.40мин. | Обрыв ВЛ-6кВ КТП-25; 26; 27; 27А «Аквасервис» КТП СНТ «Дубок» | ВЛ-6кВ восстановлена |
| 2. | ПС-1 яч.№5 КРУН-6кВ | 07.05.2018г. 21ч.20мин. | 07.05.2018г. 22ч.45мин. | КЗ на КЛ-6кВ ТП-1; КТП-2; КТП-3; ТП-4 | Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания |
| 3. | ПС-4 ОРУ-35кВ | 01.07.2018г. 00ч.35мин. | 01.07.2018г. 03ч.00мин. | Полностью обесточена ВЛ-35кВ ВЛ-35-9 и ВЛ-35-99 КТП-1/2; 69; 69А; 70; 70А; ТП-41 | Электроснабжение восстановлено полностью |
| 4. | ЦРП-1 яч.№13 РУ-6кВ | 09.07.2018г. 22ч.50мин. | 09.07.2018г. 23ч.35мин. | КЗ на КЛ-6кВ ТП-62(КНС-1) «Аквасервис» | Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания |
| 5. | ЦРП-2 яч.№6 РУ-6кВ | 18.07.2018г. 19ч.30мин. | 18.07.2018г. 20ч.10мин. | КЗ на КЛ-6кВ ЖСК «Акация» | Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания |
| 6. | ЦРП-3 яч.№9 РУ-6кВ | 22.08.2018г. 14ч.30мин. | 22.08.2018г. 16ч.10мин. | Обрыв ВЛ-6кВ КТП-75; 76; КТП-ГК «Жигули»; КТП-ГК «Спутник»; КТП-СНТ «Отдых» | ВЛ-6кВ восстановлена |
| 7. | ЦРП-3 яч.№13 Ру-6кВ | 29.09.2018г. 19ч.20мин. | 30.09.2018г. 19ч.55мин. | Обрыв ВЛ-6кВ КТП-72; 73; 74; 40 | ВЛ-6кВ восстановлена |
| 8. | ПС-2 яч.№38 КРУН-6кВ (ЦРП-1 яч.№5) РУ-6кВ | 05.10.2018г. 19ч.08мин. | 05.10.2018г. 20ч.50мин. | КЗ на КЛ-6кВ ТП-64; 61; 68 | Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания |
| 9. | ЦРП-3 яч.№9 РУ-6кВ | 06.10.2018г. 13ч.15мин. | 07.10.2018г. 09ч.35мин. | Обрыв ВЛ-6кВ КТП-75; 75А; КТП-ГК «Жигули»; КТП-ГК «Спутник»; КТП-СНТ «Отдых» | ВЛ-6кВ восстановлена |