## ПРИЛ. 3
Приложение № 3
ОТЧЕТ по фактическим объемам АЧР-ЧАПВ МУП "Горэлектросети" 20 декабря 2023 года
(в кВт)
ВИД АЧР |  | АЧР-1 |  |  |  |  | АЧР-2 совмещ. |  |  |  |  | АЧР-2 несовмещ. |  |  |  |  | ЧАПВ
Наименование |  | Гц | сек | Время замера |  |  | Гц | сек | Время замера |  |  | Гц | сек | Время замера |  |  | Гц | сек | Время замера
Подстанции | Присоединения | Гц | сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 | Гц | сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 | Гц | сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 | Гц | сек | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПС 110 кВ Жилзона | ВЛ-35-44 | 48.7 | 0.3 | 1119 | 1533 | 1564 | [10 empty] | 49.8 | 25 | 1119 | 1533 | 1564
ПС 110 кВ Жилзона | ВЛ-35-43 | 48.7 | 0.3 | 577 | 920 | 850 | [10 empty] | 49.8 | 25 | 577 | 920 | 850
ПС 110 кВ Жилзона | ВЛ-35-КВВЗ-1 | 48.7 | 0.3 | 25 | 20 | 19 | [10 empty] | 49.8 | 25 | 25 | 20 | 19
ПС 110 кВ Жилзона | ВЛ-35-КВВЗ-2 | 48.7 | 0.3 | 125 | 119 | 233 | [10 empty] | 49.8 | 25 | 125 | 119 | 233
ПС 110 кВ Жилзона | В-6-Т-1 | 47.6 | 0.3 | 3008 | 4162 | 4829 | 48.8 | 40 | 3008 | 4162 | 4829 | [5 empty] | 49.6 | 95 | 3008 | 4162 | 4829
ПС 110 кВ Жилзона | В-6-Т-2 | 47.6 | 0.3 | 3530 | 4876 | 4941 | 48.8 | 40 | 3530 | 4876 | 4941 | [5 empty] | 49.6 | 95 | 3530 | 4876 | 4941
ПС 110 кВ Северная | В-6-1 | 47 | 0.3 | 415 | 506 | 614 | 48.7 | 60 | 415 | 506 | 614 | [5 empty] | 49.6 | 45 | 415 | 506 | 614
ПС 110 кВ Северная | В-6-2 | 47 | 0.3 | 367 | 518 | 691 | 48.7 | 60 | 367 | 518 | 691 | [5 empty] | 49.6 | 45 | 367 | 518 | 691
ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | В-6-1 | 48.8 | 0.3 | 140 | 211 | 148 | 49 | 5 | 140 | 211 | 148 | [5 empty] | 49.8 | 25 | 140 | 211 | 148
ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | В-6-2 | 48.8 | 0.3 | 45 | 113 | 67 | 49 | 5 | 45 | 113 | 67 | [5 empty] | 49.8 | 25 | 45 | 113 | 67
Исп. | Е.Ю. Орлов
тел. 24368