## Лист1
Приложение № 10
к Правилам разработки и применения графиков аварийного ограничения режима
потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики,
утв. приказом Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки и иных видов
противоаварийной автоматики по данным контрольных и внеочередных замеров
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
| Наименование организации, предоставляющей сведения: |  | МУП «Горэлектросети»
| Почтовый адрес: | 396070, г. Нововоронеж, Воронежской области, ул. Заводской проезд, 9
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее — АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее — ЧАПВ)
Наименование показателя |  |  |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  |  |  | 2 | 3
Потребление |  |  |  | МВт | 17.7
в том числе:
потребление собственных нужд (далее — СН) тепловой электрической станции |  |  |  | МВт | 0.032
Спецочередь АЧР (далее — САЧР) |  |  |  | МВт
Процент САЧР от потребления |  |  |  | %
АЧР-1 (включая САЧР) |  |  |  | МВт | 13.66
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления |  |  |  | % | 77.2
АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | МВт | 0
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления |  |  |  | % | 0
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР)+АЧР-2 несовмещенная) |  |  |  | МВт | 13.66
Процент АЧР от потребления |  |  |  | % | 77
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского |  |  |  | % | 100
управления в электроэнергетике
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |  |  |  | % | 100
АЧР-2 совмещенная |  |  |  | МВт | 11
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) |  |  |  | % | 80.5
Дополнительная разгрузка (далее — ДАР) |  |  |  | МВт
Процент ДАР от потребления |  |  |  | %
Всего ЧАПВ |  |  |  | МВт | 13.66
Процент ЧАПВ от суммы АЧР |  |  |  | % | 100

## Лист2
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки | Уставки АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2, | АЧР-1, | % совме-
АЧР-1 | 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц |  |  | МВт | МВт | щения по
| 5—20 с | >20~ | 10—20 с | >20~ | >30~ | 20—35 с | >35~ | >40~ | >50~ | 40~50 с | >50~ | >60~ |  |  | уставке
|  | 30 с |  | 30 с | 40 с |  | 40 с | 50 с | 60 с |  | 60 с | 70 с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | [12 empty] | 0.01 | 0.01
48,7 Гц | [12 empty] | 0 | 2.66
48,6 Гц
48,5 Гц
48,4 Гц
48,3 Гц
48,2 Гц
48,1 Гц
48,0 Гц
47,9 Гц
47,8 Гц
47,7 Гц
47,6 Гц | [12 empty] | 9.57 | 9.57
47,5 Гц
47,4 Гц
47,3 Гц
47,2 Гц
47,1 Гц
47,0 Гц | [12 empty] | 1.41 | 1.41
46,9 Гц
46,8 Гц
46,7 Гц
46,6 Гц
46,5 Гц
Сумма АЧР-2, | [12 empty] | 11 | 13.66
МВт
% соотноше- | [12 empty] | 80.5
ния очередей

## Лист3
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект |  |  | Присоединение |  |  |  | АЧР-1 |  |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  |  | Нагрузка1, МВт
[7 empty] | № | уставки |  |  | № | уставки |  | № |  | уставки |  | Время, ч
[7 empty] | очереди | с | Гц |  | очереди | с | Гц | очереди |  | с | Гц | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | ВЛ-35-43 |  |  |  | 2 | 0.3 | 48.7 |  |  |  |  | 2 |  | 25 | 49.8 | 0.59921 | 0.59921 | 0.59921 | 0.59921 | 0.59921 | 0.59921 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.63318 | 0.63318 | 0.63318 | 0.63318 | 0.63318 | 0.63318 | 0.55499 | 0.55499 | 0.55499 | 0.55499 | 0.55499 | 0.55499 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.59473 | 0.59473 | 0.59473 | 0.59473 | 0.59473 | 0.59473 | 0.77994 | 0.77994 | 0.77994 | 0.77994 | 0.77994 | 0.77994 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 0.87415 | 0.87415 | 0.87415 | 0.87415 | 0.87415 | 0.87415 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844 | 0.96451 | 0.96451 | 0.96451 | 0.96451 | 0.96451 | 0.96451 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.72739 | 0.72739 | 0.72739 | 0.72739 | 0.72739 | 0.72739 | 0.64792 | 0.64792 | 0.64792 | 0.64792 | 0.64792 | 0.64792 | 0.69342 | 0.69342 | 0.69342 | 0.69342 | 0.69342 | 0.69342 | 0.84723 | 0.84723 | 0.84723 | 0.84723 | 0.84723 | 0.84723 | 0.80109 | 0.80109 | 0.80109 | 0.80109 | 0.80109 | 0.80109 | 0.76968 | 0.76968 | 0.76968 | 0.76968 | 0.76968 | 0.76968 | 0.78955 | 0.78955 | 0.78955 | 0.78955 | 0.78955 | 0.78955 | 0.86774 | 0.86774 | 0.86774 | 0.86774 | 0.86774 | 0.86774 | 0.7966 | 0.7966 | 0.7966 | 0.7966 | 0.7966 | 0.7966 | 0.75687 | 0.75687 | 0.75687 | 0.75687 | 0.75687 | 0.75687 | 0.52039 | 0.52039 | 0.52039 | 0.52039 | 0.52039 | 0.52039 | 0.5018 | 0.5018 | 0.5018 | 0.5018 | 0.5018 | 0.5018
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | ВЛ-35-44 |  |  |  | 2 | 0.3 | 48.7 |  |  |  |  | 2 |  | 25 | 49.8 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1587 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1318 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2209 | 1.4573 | 1.4573 | 1.4573 | 1.4573 | 1.4573 | 1.4573 | 1.5964 | 1.5964 | 1.5964 | 1.5964 | 1.5964 | 1.5964 | 1.5919 | 1.5919 | 1.5919 | 1.5919 | 1.5919 | 1.5919 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6624 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5208 | 1.5208 | 1.5208 | 1.5208 | 1.5208 | 1.5208 | 1.4144 | 1.4144 | 1.4144 | 1.4144 | 1.4144 | 1.4144 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.5182 | 1.5182 | 1.5182 | 1.5182 | 1.5182 | 1.5182 | 1.5298 | 1.5298 | 1.5298 | 1.5298 | 1.5298 | 1.5298 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 1.4734 | 1.4734 | 1.4734 | 1.4734 | 1.4734 | 1.4734 | 1.3824 | 1.3824 | 1.3824 | 1.3824 | 1.3824 | 1.3824 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2337
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | ВЛ-35-КВВЗ-1 |  |  |  | 2 | 0.3 | 48.7 |  |  |  |  | 2 |  | 25 | 49.8 | 0.023712 | 0.023712 | 0.023712 | 0.023712 | 0.023712 | 0.023712 | 0.025635 | 0.025635 | 0.025635 | 0.025635 | 0.025635 | 0.025635 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023552 | 0.023552 | 0.023552 | 0.023552 | 0.023552 | 0.023552 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.024033 | 0.024033 | 0.024033 | 0.024033 | 0.024033 | 0.024033 | 0.023712 | 0.023712 | 0.023712 | 0.023712 | 0.023712 | 0.023712 | 0.023552 | 0.023552 | 0.023552 | 0.023552 | 0.023552 | 0.023552 | 0.012177 | 0.012177 | 0.012177 | 0.012177 | 0.012177 | 0.012177 | 0.17896 | 0.17896 | 0.17896 | 0.17896 | 0.17896 | 0.17896 | 0.17592 | 0.17592 | 0.17592 | 0.17592 | 0.17592 | 0.17592 | 0.17768 | 0.17768 | 0.17768 | 0.17768 | 0.17768 | 0.17768 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.012657 | 0.012657 | 0.012657 | 0.012657 | 0.012657 | 0.012657 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010735 | 0.021149 | 0.021149 | 0.021149 | 0.021149 | 0.021149 | 0.021149 | 0.021309 | 0.021309 | 0.021309 | 0.021309 | 0.021309 | 0.021309 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023392 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.02195 | 0.02195 | 0.02195 | 0.02195 | 0.02195 | 0.02195 | 0.024033 | 0.024033 | 0.024033 | 0.024033 | 0.024033 | 0.024033
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | ВЛ-35-КВВЗ-2 |  |  |  | 2 | 0.3 | 48.7 |  |  |  |  | 2 |  | 25 | 49.8 | 0.09581 | 0.09581 | 0.09581 | 0.09581 | 0.09581 | 0.09581 | 0.15221 | 0.15221 | 0.15221 | 0.15221 | 0.15221 | 0.15221 | 0.14788 | 0.14788 | 0.14788 | 0.14788 | 0.14788 | 0.14788 | 0.14852 | 0.14852 | 0.14852 | 0.14852 | 0.14852 | 0.14852 | 0.15589 | 0.15589 | 0.15589 | 0.15589 | 0.15589 | 0.15589 | 0.15573 | 0.15573 | 0.15573 | 0.15573 | 0.15573 | 0.15573 | 0.094048 | 0.094048 | 0.094048 | 0.094048 | 0.094048 | 0.094048 | 0.094368 | 0.094368 | 0.094368 | 0.094368 | 0.094368 | 0.094368 | 0.19675 | 0.19675 | 0.19675 | 0.19675 | 0.19675 | 0.19675 | 0.40807 | 0.40807 | 0.40807 | 0.40807 | 0.40807 | 0.40807 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.35905 | 0.35905 | 0.35905 | 0.35905 | 0.35905 | 0.35905 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24641 | 0.24641 | 0.24641 | 0.24641 | 0.24641 | 0.24641 | 0.18842 | 0.18842 | 0.18842 | 0.18842 | 0.18842 | 0.18842 | 0.18489 | 0.18489 | 0.18489 | 0.18489 | 0.18489 | 0.18489 | 0.20428 | 0.20428 | 0.20428 | 0.20428 | 0.20428 | 0.20428 | 0.2038 | 0.2038 | 0.2038 | 0.2038 | 0.2038 | 0.2038 | 0.20155 | 0.20155 | 0.20155 | 0.20155 | 0.20155 | 0.20155 | 0.5292 | 0.5292 | 0.5292 | 0.5292 | 0.5292 | 0.5292 | 0.25138 | 0.25138 | 0.25138 | 0.25138 | 0.25138 | 0.25138 | 0.091805 | 0.091805 | 0.091805 | 0.091805 | 0.091805 | 0.091805 | 0.094688 | 0.094688 | 0.094688 | 0.094688 | 0.094688 | 0.094688 | 0.15253 | 0.15253 | 0.15253 | 0.15253 | 0.15253 | 0.15253
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | В-6-Т-1 |  |  |  | 3 | 0.3 | 47.6 |  | 2 | 40 | 48.8 | 1 |  | 95 | 49.6 | 3.1399 | 3.1399 | 3.1399 | 3.1399 | 3.1399 | 3.1399 | 3.1443 | 3.1443 | 3.1443 | 3.1443 | 3.1443 | 3.1443 | 3.1135 | 3.1135 | 3.1135 | 3.1135 | 3.1135 | 3.1135 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.0674 | 3.0674 | 3.0674 | 3.0674 | 3.0674 | 3.0674 | 3.2723 | 3.2723 | 3.2723 | 3.2723 | 3.2723 | 3.2723 | 3.8628 | 3.8628 | 3.8628 | 3.8628 | 3.8628 | 3.8628 | 4.1484 | 4.1484 | 4.1484 | 4.1484 | 4.1484 | 4.1484 | 4.1385 | 4.1385 | 4.1385 | 4.1385 | 4.1385 | 4.1385 | 4.2698 | 4.2698 | 4.2698 | 4.2698 | 4.2698 | 4.2698 | 4.3643 | 4.3643 | 4.3643 | 4.3643 | 4.3643 | 4.3643 | 4.2968 | 4.2968 | 4.2968 | 4.2968 | 4.2968 | 4.2968 | 4.3456 | 4.3456 | 4.3456 | 4.3456 | 4.3456 | 4.3456 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.1375 | 4.1375 | 4.1375 | 4.1375 | 4.1375 | 4.1375 | 4.5352 | 4.5352 | 4.5352 | 4.5352 | 4.5352 | 4.5352 | 4.7005 | 4.7005 | 4.7005 | 4.7005 | 4.7005 | 4.7005 | 4.8642 | 4.8642 | 4.8642 | 4.8642 | 4.8642 | 4.8642 | 4.7895 | 4.7895 | 4.7895 | 4.7895 | 4.7895 | 4.7895 | 4.3577 | 4.3577 | 4.3577 | 4.3577 | 4.3577 | 4.3577 | 4.2781 | 4.2781 | 4.2781 | 4.2781 | 4.2781 | 4.2781 | 3.9282 | 3.9282 | 3.9282 | 3.9282 | 3.9282 | 3.9282 | 3.6595 | 3.6595 | 3.6595 | 3.6595 | 3.6595 | 3.6595 | 3.3349 | 3.3349 | 3.3349 | 3.3349 | 3.3349 | 3.3349
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | В-6-Т-2 |  |  |  | 3 | 0.3 | 47.6 |  | 2 | 40 | 48.8 | 1 |  | 95 | 49.6 | 3.6584 | 3.6584 | 3.6584 | 3.6584 | 3.6584 | 3.6584 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 3.5876 | 3.5876 | 3.5876 | 3.5876 | 3.5876 | 3.5876 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.631 | 3.631 | 3.631 | 3.631 | 3.631 | 3.631 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 4.2012 | 4.2012 | 4.2012 | 4.2012 | 4.2012 | 4.2012 | 4.7988 | 4.7988 | 4.7988 | 4.7988 | 4.7988 | 4.7988 | 5.0521 | 5.0521 | 5.0521 | 5.0521 | 5.0521 | 5.0521 | 5.051 | 5.051 | 5.051 | 5.051 | 5.051 | 5.051 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 5.1356 | 5.1356 | 5.1356 | 5.1356 | 5.1356 | 5.1356 | 4.9927 | 4.9927 | 4.9927 | 4.9927 | 4.9927 | 4.9927 | 4.6725 | 4.6725 | 4.6725 | 4.6725 | 4.6725 | 4.6725 | 4.7186 | 4.7186 | 4.7186 | 4.7186 | 4.7186 | 4.7186 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.9417 | 4.9417 | 4.9417 | 4.9417 | 4.9417 | 4.9417 | 4.9823 | 4.9823 | 4.9823 | 4.9823 | 4.9823 | 4.9823 | 4.9422 | 4.9422 | 4.9422 | 4.9422 | 4.9422 | 4.9422 | 4.7917 | 4.7917 | 4.7917 | 4.7917 | 4.7917 | 4.7917 | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.2935 | 4.2935 | 4.2935 | 4.2935 | 4.2935 | 4.2935 | 3.9853 | 3.9853 | 3.9853 | 3.9853 | 3.9853 | 3.9853 | 3.6453 | 3.6453 | 3.6453 | 3.6453 | 3.6453 | 3.6453
ПС 110 кВ Северная |  |  | 1 сек. 6 кВ |  |  |  | 4 | 0.3 | 47 |  | 3 | 60 | 48.7 | 1 |  | 45 | 49.6 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4272 | 0.4272 | 0.4272 | 0.4272 | 0.4272 | 0.4272 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.5448 | 0.5448 | 0.5448 | 0.5448 | 0.5448 | 0.5448 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5184 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4944 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.5328 | 0.5328 | 0.5328 | 0.5328 | 0.5328 | 0.5328 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5184 | 0.6024 | 0.6024 | 0.6024 | 0.6024 | 0.6024 | 0.6024 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6696 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4536
ПС 110 кВ Северная |  |  | 2 сек. 6 кВ |  |  |  | 4 | 0.3 | 47 |  | 3 | 60 | 48.7 | 1 |  | 45 | 49.6 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3744 | 0.3744 | 0.3744 | 0.3744 | 0.3744 | 0.3744 | 0.3696 | 0.3696 | 0.3696 | 0.3696 | 0.3696 | 0.3696 | 0.3816 | 0.3816 | 0.3816 | 0.3816 | 0.3816 | 0.3816 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5088 | 0.4776 | 0.4776 | 0.4776 | 0.4776 | 0.4776 | 0.4776 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5736 | 0.5736 | 0.5736 | 0.5736 | 0.5736 | 0.5736 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5424 | 0.5424 | 0.5424 | 0.5424 | 0.5424 | 0.5424 | 0.5544 | 0.5544 | 0.5544 | 0.5544 | 0.5544 | 0.5544 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5616 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6624 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7848 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4944 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.444
ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 |  |  | В-6-Т-1 |  |  |  | 1 | 0.3 | 48.8 |  | 1 | 5 | 49 | 2 |  | 25 | 49.8 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569
ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 |  |  | В-6-Т-2 |  |  |  | 1 | 0.3 | 48.8 |  | 1 | 5 | 49 | 2 |  | 25 | 49.8 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408
1 Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера, определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов противоаварийной автоматики (далее — ПА)
Наименование подстанции |  | Отключаемые |  |  |  | Наименование устройства |  |  |  |  | Высокочастотный |  |  |  | Мощность, заведенная под воздействие
(электростанции), класс |  | присоединения, |  |  |  | ПА, установленного на |  |  |  |  | приемник, диспетчерское |  |  |  | ПА1, МВт
напряжения |  | класс напряжения |  |  |  | подстанции (электростанции), |  |  |  |  | наименование, номер |  |  |  | Т 1 |  | Т 2 | [14 empty] | Т х
[6 empty] | формирующего и реализующего |  |  |  |  | команды
воздействие
ИТОГО по подстанции
(электростанции):
1 Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера, определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация |  |  |  |  | Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  | Контактный телефон | [6 empty] | Адрес электронной почты
[5 empty] | (при наличии) | [9 empty] | (с кодом города)
Руководитель организации |  |  |  |  | Беспалова Лидия Михайловна |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  | 84736421713 | [6 empty] | goreiseti@list.ru
Лицо, ответственное за заполнение формы |  |  |  |  | Орлов Евгений Юрьевич |  |  |  |  | Инженер РС |  |  |  |  | 84736424368 | [6 empty] | goreiseti@list.ru
Руководитель
| (подпись) |  |  | (Фамилия, имя, отчество (при наличии))