## Лист1
Приложение № 10
к Правилам разработки и применения графиков аварийного ограничения режима
потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики,
утв. приказом Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки и иных видов
противоаварийной автоматики по данным контрольных и внеочередных замеров
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
| Наименование организации, предоставляющей сведения: |  | МУП «Горэлектросети»
| Почтовый адрес: | 396070, г. Нововоронеж, Воронежской области, ул. Заводской проезд, 9
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее — АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее — ЧАПВ)
Наименование показателя |  |  |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  |  |  | 2 | 3
Потребление |  |  |  | МВт
в том числе:
потребление собственных нужд (далее — СН) тепловой электрической станции |  |  |  | МВт
Спецочередь АЧР (далее — САЧР) |  |  |  | МВт
Процент САЧР от потребления |  |  |  | %
АЧР-1 (включая САЧР) |  |  |  | МВт
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления |  |  |  | %
АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | МВт
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления |  |  |  | %
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР)+АЧР-2 несовмещенная) |  |  |  | МВт
Процент АЧР от потребления |  |  |  | %
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского |  |  |  | %
управления в электроэнергетике
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |  |  |  | %
АЧР-2 совмещенная |  |  |  | МВт
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) |  |  |  | %
Дополнительная разгрузка (далее — ДАР) |  |  |  | МВт
Процент ДАР от потребления |  |  |  | %
Всего ЧАПВ |  |  |  | МВт
Процент ЧАПВ от суммы АЧР |  |  |  | %

## Лист2
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки | Уставки АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2, | АЧР-1, | % совме-
АЧР-1 | 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц |  |  | МВт | МВт | щения по
| 5—20 с | >20~ | 10—20 с | >20~ | >30~ | 20—35 с | >35~ | >40~ | >50~ | 40~50 с | >50~ | >60~ |  |  | уставке
|  | 30 с |  | 30 с | 40 с |  | 40 с | 50 с | 60 с |  | 60 с | 70 с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | [12 empty] | 0.01 | 0.01
48,7 Гц | [13 empty] | 2.83
48,6 Гц
48,5 Гц
48,4 Гц
48,3 Гц
48,2 Гц
48,1 Гц
48,0 Гц
47,9 Гц
47,8 Гц
47,7 Гц
47,6 Гц | [12 empty] | 10.11 | 10.11
47,5 Гц
47,4 Гц
47,3 Гц
47,2 Гц
47,1 Гц
47,0 Гц | [12 empty] | 1.41 | 1.41
46,9 Гц
46,8 Гц
46,7 Гц
46,6 Гц
46,5 Гц
Сумма АЧР-2,
МВт
% соотноше-
ния очередей

## Лист3
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект |  |  | Присоединение |  |  |  | АЧР-1 |  |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  |  | Нагрузка1, МВт
[7 empty] | № | уставки |  |  | № | уставки |  | № |  | уставки |  | Время, ч
[7 empty] | очереди | с | Гц |  | очереди | с | Гц | очереди |  | с | Гц | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | ВЛ-35-43 |  |  |  | 2 | 0.3 | 48.7 |  |  |  |  | 2 |  | 25 | 49.8 | 0.19482 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.21277 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.22366 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.21661 | [5 empty] | 0.26852 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.35056 | [5 empty] | 0.28198 | [5 empty] | 0.2916 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.2493 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.32684 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.44733 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.25314 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.3121 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.27237 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.33902 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.28583 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.22366 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.20187 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.16919 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.16983 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.19931 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.25571 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.22174 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.26083 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | ВЛ-35-44 |  |  |  | 2 | 0.3 | 48.7 |  |  |  |  | 2 |  | 25 | 49.8 | 0.4422 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.40311 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.48065 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.44925 | [5 empty] | 0.34735 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.34799 | [5 empty] | 0.41528 | [5 empty] | 0.49988 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.55115 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.49411 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.4736 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.47104 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.47809 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.45822 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.65625 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.49026 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.43002 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.39157 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.36081 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.3544 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.34799 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.46783 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.38708 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | ВЛ-35-КВВЗ-1 |  |  |  | 2 | 0.3 | 48.7 |  |  |  |  | 2 |  | 25 | 49.8 | 0 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | ВЛ-35-КВВЗ-2 |  |  |  | 2 | 0.3 | 48.7 |  |  |  |  | 2 |  | 25 | 49.8 | 0.031242 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.031563 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.031723 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.012016 | [5 empty] | 0.012177 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.011375 | [5 empty] | 0.011536 | [5 empty] | 0.011536 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.45646 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.45534 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.12417 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.12449 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.12417 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.12385 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.12417 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.12433 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.12449 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.12465 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.28503 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.44781 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 0.14371 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.14371 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.1442 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.031082 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | В-6-Т-1 |  |  |  | 3 | 0.3 | 47.6 |  | 2 | 40 | 48.8 | 1 |  | 95 | 49.6 | 3.0004 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 2.7988 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 2.673 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 2.573 | [5 empty] | 2.8367 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 2.9273 | [5 empty] | 3.4091 | [5 empty] | 3.7617 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 3.9842 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 4.0831 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 4.0984 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 4.0688 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 4.11 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 3.943 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 3.804 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 4.1028 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 4.049 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 4.1166 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 4.0424 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 3.8502 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 4.1254 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 4.015 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 3.47 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 3.0333 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708
ПС 110 кВ Жилзона |  |  | В-6-Т-2 |  |  |  | 3 | 0.3 | 47.6 |  | 2 | 40 | 48.8 | 1 |  | 95 | 49.6 | 2.4428 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 2.3736 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 2.3912 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 2.3511 | [5 empty] | 2.1764 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 2.517 | [5 empty] | 2.7691 | [5 empty] | 3.264 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 3.8002 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 3.9402 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 4.1149 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 3.8375 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 3.6074 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 3.9633 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 3.86 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 3.8276 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 3.5195 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 3.4958 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 3.4365 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 3.3497 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708 | 3.4272 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 3.3311 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 2.9614 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 2.6049 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708
ПС 110 кВ Северная |  |  | 1 сек. 6 кВ |  |  |  | 4 | 0.3 | 47 |  | 3 | 60 | 48.7 | 1 |  | 45 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Северная |  |  | 2 сек. 6 кВ |  |  |  | 4 | 0.3 | 47 |  | 3 | 60 | 48.7 | 1 |  | 45 | 49.6 | 0.684 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.6432 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.6168 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.6 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.5544 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.636 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.7512 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.78 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.8184 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.9336 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.936 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.9768 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.9264 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.8976 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.8304 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.888 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.8808 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 1.0176 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.9936 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.9624 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 1.0968 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 1.0272 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.8664 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.7704 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704
ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 |  |  | В-6-Т-1 |  |  |  | 1 | 0.3 | 48.8 |  | 1 | 5 | 49 | 2 |  | 25 | 49.8 | 0.0092 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0091 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0091 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0094 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.0092 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0092 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0091 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.009 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.009 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0099 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0113 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.0116 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.0117 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0112 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0105 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.0112 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.0111 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0108 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0107 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.0097 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.0093 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0094 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0092 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.0091 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704
ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 |  |  | В-6-Т-2 |  |  |  | 1 | 0.3 | 48.8 |  | 1 | 5 | 49 | 2 |  | 25 | 49.8 | 0.0035 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0035 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0034 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.0034 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.0032 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0032 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0033 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.0035 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.0035 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0052 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0066 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.0059 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.006 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0059 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0053 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.0053 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.0045 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0042 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0043 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.0037 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704 | 0.0039 | 0.6432 | 0.6168 | 0.6 | 0.5544 | 0.636 | 0.0037 | 0.78 | 0.8184 | 0.9336 | 0.936 | 0.9768 | 0.0037 | 0.8976 | 0.8304 | 0.888 | 0.8808 | 1.0176 | 0.0034 | 0.9624 | 1.0968 | 1.0272 | 0.8664 | 0.7704
1 Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера, определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов противоаварийной автоматики (далее — ПА)
Наименование подстанции |  | Отключаемые |  |  |  | Наименование устройства |  |  |  |  | Высокочастотный |  |  |  | Мощность, заведенная под воздействие
(электростанции), класс |  | присоединения, |  |  |  | ПА, установленного на |  |  |  |  | приемник, диспетчерское |  |  |  | ПА1, МВт
напряжения |  | класс напряжения |  |  |  | подстанции (электростанции), |  |  |  |  | наименование, номер |  |  |  | Т 1 |  | Т 2 | [14 empty] | Т х
[6 empty] | формирующего и реализующего |  |  |  |  | команды
воздействие
ИТОГО по подстанции
(электростанции):
1 Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера, определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация |  |  |  |  | Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  | Контактный телефон | [6 empty] | Адрес электронной почты
[5 empty] | (при наличии) | [9 empty] | (с кодом города)
Руководитель организации |  |  |  |  | Беспалова Лидия Михайловна |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  | 84736421713 | [6 empty] | goreiseti@list.ru
Лицо, ответственное за заполнение формы |  |  |  |  | Орлов Евгений Юрьевич |  |  |  |  | Инженер РС |  |  |  |  | 84736424368 | [6 empty] | goreiseti@list.ru
Руководитель
| (подпись) |  |  | (Фамилия, имя, отчество (при наличии))