## ПРИЛ. 2
Приложение № 2
ОТЧЕТ по фактическим объемам АЧР-ЧАПВ МУП "Горэлектросети" 21 июня 2023 года
(в кВт)
ВИД АЧР |  | АЧР-1 |  |  |  |  | АЧР-2 совмещ. |  |  |  |  | АЧР-2 несовмещ. |  |  |  |  | ЧАПВ
Наименование |  | Гц | сек | Время замера |  |  | Гц | сек | Время замера |  |  | Гц | сек | Время замера |  |  | Гц | сек | Время замера
Подстанции | Присоединения | Гц | сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Гц | сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Гц | сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Гц | сек | 4-00 | 10-00 | 22-00
Жилзона | ВЛ-35-44 | 48.7 | 0.3 | 418 | 559 | 384 | [10 empty] | 49.8 | 25 | 418 | 559 | 384
Жилзона | ВЛ-35-43 | 48.7 | 0.3 | 252 | 290 | 227 | [10 empty] | 49.8 | 25 | 252 | 290 | 227
Жилзона | ВЛ-35-КВВЗ-1 | 48.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 49.8 | 25 | 0 | 0 | 0
Жилзона | ВЛ-35-КВВЗ-2 | 48.7 | 0.3 | 28 | 456 | 144 | [10 empty] | 49.8 | 25 | 28 | 456 | 144
Жилзона | В-6-Т-1 | 47.6 | 0.3 | 2695 | 3982 | 4059 | 48.8 | 40 | 2695 | 3982 | 4059 | [5 empty] | 49.6 | 95 | 2695 | 3982 | 4059
Жилзона | В-6-Т-2 | 47.6 | 0.3 | 2322 | 3926 | 3461 | 48.8 | 40 | 2322 | 3926 | 3461 | [5 empty] | 49.6 | 95 | 2322 | 3926 | 3461
Северная | В-6-1 | 47 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 49.6 | 45 | 0 | 0 | 0
Северная | В-6-2 | 47 | 0.3 | 612 | 850 | 1097 | 48.7 | 60 | 612 | 850 | 1097 | [5 empty] | 49.6 | 45 | 612 | 850 | 1097
Строительная | В-6-1 | 48.8 | 0.3 | 112 | 132 | 112 | 49 | 5 | 112 | 132 | 112 | [5 empty] | 49.8 | 25 | 112 | 132 | 112
Строительная | В-6-2 | 48.8 | 0.3 | 46 | 152 | 46 | 49 | 5 | 46 | 152 | 46 | [5 empty] | 49.8 | 25 | 46 | 152 | 46
Исп. | Е.Ю. Орлов
тел. 24368